## Расчет вентиляции
РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ В ГОРЯЧЕМ ЦЕХЕ И ОБЕДЕННОМ ЗАЛЕ КАФЕ
Пример 5.1 из Сборника расчетов АВОК-2020
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Параметр | Обозначение | Значение | Единица | Примечание
Количество посадочных мест | n₁ | 20 | мест | Обеденный зал
Численность персонала в горячем цехе | n₂ | 3 | чел
Объем горячего цеха | Vг | 90 | м³ | Высота 3,1 м
Объем обеденного зала | Vт | 331.2 | м³ | Высота 3 м
Коэффициент одновременности | Kо | 0.7 | -
Коэффициент эффективности отсоса | Kэфобщ | 0.7 | - | Вытяжные зонты
Мощность освещения горячего цеха | Q₃ | 0.71 | кВт
Теплопоступления от солн. радиации (гор. цех) | Q₄ | 0 | кВт | Окон нет
Мощность освещения обеденного зала | Q₃т | 1.66 | кВт
Теплопоступления от солн. радиации (обед. зал) | Q₄т | 4.27 | кВт
Температура воздуха, удаляемого отсосами | tотс | 42 | °C
Температура воздуха в верхней зоне | tв | 30 | °C
Температура воздуха в обеденном зале | tрт | 27 | °C
Кратность воздухообмена | n | 2 | ч⁻¹
ТАБЛИЦА 5.1 - Перечень теплового оборудования в горячем цехе
Оборудование | Кол-во, ед. | Qу, кВт | Kз | Вытяжка, м³/ч | Приток, м³/ч | Qу·Kз | Примечание
Пароконвекционная печь | 2 | 23 | 0.65 | 1700 | 400 |  | С отсосом
Пароконвекционная печь | 2 | 17.5 | 0.65 | 1500 | 400 |  | С отсосом
Холодильный прилавок | 2 | 0.34 | 0.3 |  |  |  | Без отсоса
Гриль | 1 | 3.6 | 0.3 |  |  |  | Без отсоса
Станция напитков | 1 | 1 | 0.3 |  |  |  | Без отсоса
Охладитель молока | 1 | 0.5 | 0.3 |  |  |  | Без отсоса
Льдогенератор | 1 | 1 | 0.3 |  |  |  | Без отсоса
Слайсер | 1 | 0.25 | 0.3 |  |  |  | Без отсоса
РАСЧЕТЫ
1. ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ОТ КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Формула 1)
Описание |  | Формула/Значение | Результат | Единица
Оборудование с местными отсосами (∑Qу·Kз) |  |  |  | кВт
С учетом эффективности отсоса (1 - Kэфобщ) |  |  |  | кВт
Оборудование без местных отсосов (∑Qу_р·Kз) |  |  |  | кВт
Q₁ = Kо·[(∑Qу·Kз·(1-Kэфобщ)) + (∑Qу_р·Kз)] |  |  |  | кВт
2. ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ОТ ЛЮДЕЙ (Формула 2)
Описание |  | Формула/Значение | Результат | Единица
Численность персонала (n₂) |  |  |  | чел
Тепловыделения от 1 работающего (q₂) |  | 0.2 |  | кВт
Q₂ = n₂ · q₂ |  |  |  | кВт
3. ОБЩИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ГОРЯЧЕМ ЦЕХЕ (Формула 3)
Описание |  | Формула/Значение | Результат | Единица
Тепловыделения от оборудования (Q₁) |  |  |  | кВт
Тепловыделения от людей (Q₂) |  |  |  | кВт
Тепловыделения от освещения (Q₃) |  |  |  | кВт
Qг = Q₁ + Q₂ + Q₃ |  |  |  | кВт
4. ВОЗДУХ, УДАЛЯЕМЫЙ ИЗ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ (Формула 4)
Описание |  | Формула/Значение | Результат | Единица
Lв = n · Vг |  |  |  | м³/ч
5. ПЛОТНОСТИ ВОЗДУХА
Описание |  | Формула/Значение | Результат | Единица
ρᵢ - для местных отсосов (как в PDF) |  | 1.13 |  | кг/м³
ρв = 353/(273 + tв) - для верхней зоны |  |  |  | кг/м³
6. МАССОВЫЙ РАСХОД УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА (Формула 5)
Описание |  | Формула/Значение | Результат | Единица
∑Lоᵢ - суммарный расход через местные отсосы |  |  |  | м³/ч
Gуг = (∑Lоᵢ · ρᵢ) + Lв · ρв |  |  |  | кг/ч
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
Описание |  | Формула/Значение | Результат | Единица
Gс = 0,2 · Gуг (через раздаточный проем) |  |  |  | кг/ч
Gпог = 0,8 · Gуг (приточный воздух в гор. цех) |  |  |  | кг/ч
8. ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ЧЕРЕЗ РАЗДАТОЧНЫЙ ПРОЕМ
Описание |  | Формула/Значение | Результат | Единица
ρрт = 353/(273 + tрт) - плотность в обед. зале |  |  |  | кг/м³
Lс = Gс / ρрт |  |  |  | м³/ч
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Параметр |  | Значение | Единица | Контроль (из PDF)
Тепловыделения от оборудования Q₁ |  |  | кВт | 12,53 кВт
Тепловыделения от людей Q₂ |  |  | кВт | 0,6 кВт
Общие тепловыделения Qг |  |  | кВт | 13,84 кВт
Воздух из верхней зоны Lв |  |  | м³/ч | 180 м³/ч
Плотность воздуха в отсосах ρᵢ |  |  | кг/м³ | 1,13 кг/м³
Плотность воздуха верхней зоны ρв |  |  | кг/м³ | 1,17 кг/м³
Массовый расход удаляемого воздуха Gуг |  |  | кг/ч | 7440 кг/ч
Расход через раздаточный проем Gс |  |  | кг/ч | 1490 кг/ч
Приточный воздух в горячий цех Gпог |  |  | кг/ч | 5950 кг/ч
Плотность в обеденном зале ρрт |  |  | кг/м³ | 1,18 кг/м³
Объемный расход через проем Lс |  |  | м³/ч | 1260 м³/ч

## Справочные таблицы
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ТАБЛИЦА 5.4 - Количество теплоты, выделяемое взрослыми мужчинами
Показатели | Количество теплоты, Вт, при температуре воздуха в помещении, °C
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
В состоянии покоя
- явная | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 10
- полная | 165 | 145 | 120 | 95 | 95 | 95
При легкой работе
- явная | 150 | 120 | 100 | 65 | 40 | 5
- полная | 180 | 160 | 150 | 145 | 145 | 145
При работе средней тяжести
- явная | 165 | 135 | 105 | 70 | 40 | 5
- полная | 215 | 210 | 205 | 200 | 200 | 200
При тяжелой работе
- явная | 200 | 165 | 130 | 95 | 50 | 10
- полная | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
* Для женщин эти значения необходимо умножать на 0,85, для детей – на 0,75
ТАБЛИЦА 5.5 - Поправка на положение источника теплоты
Положение кухонного оборудования | Коэффициент r
Свободно стоящее | 1
У стены | 0,63 B/A, но не менее 0,63 и не более 1
В углу | 0,4
ТАБЛИЦА 5.6 - Поправочный коэффициент a
Способ воздухораспределения | Коэффициент a
Перемешивающая вентиляция, струйная подача:
- через приточные решетки на стенах | 1,25
- через плафонные воздухораспределители | 1,2
Вытесняющая вентиляция:
- на потолке | 1,1
- в рабочей зоне | 1,05