6.1.5 Расчет систем вентиляции следует выполнять:
– для теплого периода года по параметрам А в соответствии с СП 131.13330.2018 (пункт 10.1);
– для холодного периода года по параметрам Б в соответствии с СП 131.13330.2018 (пункт 10.1).

6.1.6 Расчет систем кондиционирования воздуха производят для теплого и холодного периодов по параметрам Б в соответствии с СП 131.13330.2018 (пункт 10.1).

6.1.7 Расчетные значения температуры, относительной влажности и скорости (подвижности) внутреннего воздуха в рабочей зоне горячего цеха и обеденного зала принимают по СанПиН 2.3.6.1079 [2]:
– при расчете систем вентиляции – по допустимым параметрам внутреннего воздуха;
– при расчете систем кондиционирования воздуха – по оптимальным параметрам внутреннего воздуха.

Примечание – При невозможности обеспечения допустимых параметров внутреннего воздуха в рабочей зоне горячего цеха средствами систем вентиляции необходимо предусматривать системы кондиционирования воздуха.

Расчетные параметры внутреннего воздуха горячего цеха и обеденного зала приведены в таблице 2.

6.1.8 Температуру внутреннего воздуха и кратность воздухообмена остальных помещений предприятий общественного питания принимают по приложению Б.

В помещениях санитарного назначения воздухообмены принимают из условия минимального количества воздуха, приходящегося на один санитарный прибор.

6.1.9 В холодный период года температура приточного воздуха, подаваемого системой вентиляции в горячий цех, должна быть не менее 16 °С.

6.1.10 В холодный период года конкретные значения температуры воздуха, подаваемого в обеденный зал, следует принимать исходя из условия обеспечения нормируемых значений температуры и подвижности воздуха в рабочей зоне при принятой схеме воздухораспределения и принятых воздухораспределительных устройствах.

6.1.11 Расчетную высоту рабочей зоны принимают:
– 1,5 м в обеденном зале;
– 2 м в горячем цехе.

6.1.12 Воздушный баланс горячего цеха определяют с учетом компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами, вентилируемыми потолками и общеобменной вытяжной вентиляцией. Если горячий цех и обеденный зал соединены между собой раздаточным проемом, то воздушный баланс в горячем цехе рассчитывают исходя из условия обеспечения перетока через раздаточный проем.

6.1.13 При устройстве систем кондиционирования воздуха в обеденном зале и систем вентиляции в горячем цехе долю переточного воздуха рекомендуется принимать равной 40 % от суммарного количества воздуха, удаляемого из горячего цеха.

6.1.14 При устройстве систем вентиляции в горячем цехе и обеденном зале, когда энтальпия воздуха в рабочей зоне обеденного зала в теплый период года выше энтальпии наружного воздуха, доля переточного воздуха может быть уменьшена до 20–25 %. В холодный период года она должна составлять 40 %. При заданном расходе переточного воздуха из обеденного зала в горячий цех следует проверять скорость воздуха в раздаточном проеме, которая должна быть не более 0,2 м/с.

6.1.15 Если горячий цех и обеденный зал не соединены проемом, то переток воздуха предусматривают из смежных с горячим цехом помещений в таких же пропорциях, как и в случае с раздаточным проемом (см. 6.1.14). Если горячий цех и остальные производственные помещения объединены общим коридором, следует предусмотреть возможность подачи суммарного для всех этих помещений количества приточного воздуха в коридор при скорости истечения воздуха через дверной проем горячего цеха, не превышающей 0,2 м/с.

6.1.16 Для экономии энергии, потребляемой системами вентиляции и кондиционирования воздуха, рекомендуется осуществлять рециркуляцию воздуха с подачей в горячий цех приточной системой вентиляции воздуха из обеденного зала (рисунок 7):
– в холодный и переходный периоды года;
– в теплый период года при устройстве систем кондиционирования воздуха в обеденном зале, когда параметры удаляемого из зала воздуха ниже параметров наружного воздуха.

Количество наружного воздуха на одного работающего в горячем цехе должно составлять в этом случае не менее 100 м³/ч.

6.1.17 Рециркуляцию воздуха не рекомендуется осуществлять в случаях, когда параметры воздуха в рабочей зоне обеденного зала выше параметров наружного воздуха (в теплый период). Не допускается рециркуляция воздуха, загрязненного кухонными выделениями.

6.1.18 Для расчета воздухообмена в горячих цехах и в помещениях для выпечки кондитерских изделий рекомендуется принимать:
– температуру воздуха, удаляемого местными отсосами над кухонным оборудованием, выделяющим теплоту до 42 °С;
– температуру воздуха под потолком 30 °С.

Для теплого, холодного и переходного периодов года общие количества приточного и вытяжного воздуха из горячего цеха остаются постоянными.

Таблица 2 (для будущего Excel)

Таблица 2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха горячего цеха и обеденного зала (выборка из СанПиН 2.3.6.1079 [2])

| Период | Параметры | tₚ, °C (обеденный зал) | φₚ, % (обеденный зал) | vₚ, м/с (обеденный зал) | tᵣ, °C (горячий цех) | φᵣ, % (горячий цех) | vᵣ, м/с (горячий цех) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый | Допустимые | 18–27 | 15–75 | 0,1–0,3 | 16–27 | 15–75 | 0,2–0,5 |
| Теплый | Оптимальные | 20–22 | 40–60 | 0,2 | 19–21 | 40–60 | 0,2 |
| Холодный | Допустимые | 17–23 | 15–75 | 0,1–0,3 | 15–22 | 15–75 | 0,2–0,4 |
| Холодный | Оптимальные | 19–21 | 40–60 |  |  |  |  |

Текст

6.1.5 Расчет систем вентиляции следует выполнять:
– для теплого периода года по параметрам А в соответствии с СП 131.13330.2018 (пункт 10.1);
– для холодного периода года по параметрам Б в соответствии с СП 131.13330.2018 (пункт 10.1).

6.1.6 Расчет систем кондиционирования воздуха производят для теплого и холодного периодов по параметрам Б в соответствии с СП 131.13330.2018 (пункт 10.1).

6.1.7 Расчетные значения температуры, относительной влажности и скорости (подвижности) внутреннего воздуха в рабочей зоне горячего цеха и обеденного зала принимают по СанПиН 2.3.6.1079 [2]:
– при расчете систем вентиляции – по допустимым параметрам внутреннего воздуха;
– при расчете систем кондиционирования воздуха – по оптимальным параметрам внутреннего воздуха.

Примечание – При невозможности обеспечения допустимых параметров внутреннего воздуха в рабочей зоне горячего цеха средствами систем вентиляции необходимо предусматривать системы кондиционирования воздуха.

Расчетные параметры внутреннего воздуха горячего цеха и обеденного зала приведены в таблице 2.

6.1.8 Температуру внутреннего воздуха и кратность воздухообмена остальных помещений предприятий общественного питания принимают по приложению Б.

В помещениях санитарного назначения воздухообмены принимают из условия минимального количества воздуха, приходящегося на один санитарный прибор.

6.1.9 В холодный период года температура приточного воздуха, подаваемого системой вентиляции в горячий цех, должна быть не менее 16 °С.

6.1.10 В холодный период года конкретные значения температуры воздуха, подаваемого в обеденный зал, следует принимать исходя из условия обеспечения нормируемых значений температуры и подвижности воздуха в рабочей зоне при принятой схеме воздухораспределения и принятых воздухораспределительных устройствах.

6.1.11 Расчетную высоту рабочей зоны принимают:
– 1,5 м в обеденном зале;
– 2 м в горячем цехе.

6.1.12 Воздушный баланс горячего цеха определяют с учетом компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами, вентилируемыми потолками и общеобменной вытяжной вентиляцией. Если горячий цех и обеденный зал соединены между собой раздаточным проемом, то воздушный баланс в горячем цехе рассчитывают исходя из условия обеспечения перетока через раздаточный проем.

6.1.13 При устройстве систем кондиционирования воздуха в обеденном зале и систем вентиляции в горячем цехе долю переточного воздуха рекомендуется принимать равной 40 % от суммарного количества воздуха, удаляемого из горячего цеха.

6.1.14 При устройстве систем вентиляции в горячем цехе и обеденном зале, когда энтальпия воздуха в рабочей зоне обеденного зала в теплый период года выше энтальпии наружного воздуха, доля переточного воздуха может быть уменьшена до 20–25 %. В холодный период года она должна составлять 40 %. При заданном расходе переточного воздуха из обеденного зала в горячий цех следует проверять скорость воздуха в раздаточном проеме, которая должна быть не более 0,2 м/с.

6.1.15 Если горячий цех и обеденный зал не соединены проемом, то переток воздуха предусматривают из смежных с горячим цехом помещений в таких же пропорциях, как и в случае с раздаточным проемом (см. 6.1.14). Если горячий цех и остальные производственные помещения объединены общим коридором, следует предусмотреть возможность подачи суммарного для всех этих помещений количества приточного воздуха в коридор при скорости истечения воздуха через дверной проем горячего цеха, не превышающей 0,2 м/с.

6.1.16 Для экономии энергии, потребляемой системами вентиляции и кондиционирования воздуха, рекомендуется осуществлять рециркуляцию воздуха с подачей в горячий цех приточной системой вентиляции воздуха из обеденного зала (рисунок 7):
– в холодный и переходный периоды года;
– в теплый период года при устройстве систем кондиционирования воздуха в обеденном зале, когда параметры удаляемого из зала воздуха ниже параметров наружного воздуха.

Количество наружного воздуха на одного работающего в горячем цехе должно составлять в этом случае не менее 100 м³/ч.

6.1.17 Рециркуляцию воздуха не рекомендуется осуществлять в случаях, когда параметры воздуха в рабочей зоне обеденного зала выше параметров наружного воздуха (в теплый период). Не допускается рециркуляция воздуха, загрязненного кухонными выделениями.

6.1.18 Для расчета воздухообмена в горячих цехах и в помещениях для выпечки кондитерских изделий рекомендуется принимать:
– температуру воздуха, удаляемого местными отсосами над кухонным оборудованием, выделяющим теплоту до 42 °С;
– температуру воздуха под потолком 30 °С.

Для теплого, холодного и переходного периодов года общие количества приточного и вытяжного воздуха из горячего цеха остаются постоянными.

Таблица 2 (для будущего Excel)

Таблица 2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха горячего цеха и обеденного зала (выборка из СанПиН 2.3.6.1079 [2])

| Период | Параметры | tₚ, °C (обеденный зал) | φₚ, % (обеденный зал) | vₚ, м/с (обеденный зал) | tᵣ, °C (горячий цех) | φᵣ, % (горячий цех) | vᵣ, м/с (горячий цех) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый | Допустимые | 18–27 | 15–75 | 0,1–0,3 | 16–27 | 15–75 | 0,2–0,5 |
| Теплый | Оптимальные | 20–22 | 40–60 | 0,2 | 19–21 | 40–60 | 0,2 |
| Холодный | Допустимые | 17–23 | 15–75 | 0,1–0,3 | 15–22 | 15–75 | 0,2–0,4 |
| Холодный | Оптимальные | 19–21 | 40–60 | 0,2 | 17–19 | 40–60 | 0,2 |

6.2 Расчет тепло- и влагопоступлений

6.2.1 Общие тепловыделения определяют:

- для горячего цеха Qг, кВт, по формуле

Qг=Q1+Q2+Q3±Q6,(1)

- для обеденного зала Qт, кВт, по формуле

Qт=Q2+Q3+Q5±Q6+Q7,(2)

где

- Q1– тепловыделения от кухонного оборудования, кВт (см. 6.2.2);

- Q2– полные тепловыделения от людей, кВт (см. 6.2.4);

- Q3– тепловыделения от электрического освещения, кВт (см. 6.2.5);

- Q4– теплопоступления от солнечной радиации через световые проемы, кВт (см. 6.2.6);

- Q5– полные тепловыделения от остывающей пищи, кВт (см. 6.2.7);

- Q6– теплопоступления или теплопотери через наружные стены и покрытие, кВт (см. 6.2.8);

- Q7– тепловыделения от оборудования в обеденном зале, кВт (см. 6.2.9).

В уравнениях (1) и (2) величину Q3заменяют на Q4, если последняя больше первой.

6.2.2 Тепловыделения от кухонного оборудования

Тепловыделения от кухонного оборудования Q1, кВт, поступающие в горячий цех, определяют по формуле

Q1=K0[∑QуKз(1-Kэф общ)+∑QуPKз],

где

- Qу– установленная мощность кухонного оборудования, обслуживаемого местными отсосами, кВт;

- QуP– установленная мощность оборудования, не обслуживаемого местными отсосами, кВт;

- Kз– коэффициент загрузки кухонного оборудования;

- K0– коэффициент одновременности работы кухонного оборудования (принимают для столовых равным 0,8, для ресторанов и кафе – 0,7);

- Kэф общ– общий коэффициент эффективности местного отсоса, принимают равным 0,7 при установке вытяжных зонтoв.

6.2.3 Величины коэффициентов загрузки Kз, значения установочных мощностей, а также габариты оборудования принимают по технологическому заданию. Значения коэффициента загрузки Kзприведены в таблице 3.

Таблица 3 – Величина коэффициента загрузки кухонного оборудования

| Наименование помещения / оборудования | Коэффициент загрузки кухонного оборудования, Kз |
| --- | --- |
| Плита электрическая | 0,65 |
| Шкаф жарочный электрический | 0,5 |
| Устройство электрическое варочное | 0,5 |
| Котел передвижной | 0,3 |
| Фритюрница | 0,65 |
| Котел пищеварочный на 100 л | 0,3 |
| Аппарат пароварочный | 0,3 |
| Сковорода электрическая | 0,5 |
| Мармит | 0,5 |

6.2.4 Количество теплоты Q2, кВт, выделяемой людьми, определяют по формуле …
(дальше формула пойдет на следующем фрагменте, ты её скинешь отдельно, и я продолжу.)

6.2.4 Количество теплоты от людей

Формула:

Q2=n1q1+n2q2,(4)

где

- n1– число посетителей в обеденном зале (принимают по количеству посадочных мест).

Примечание. При отсутствии данных о количестве посадочных мест n1число посетителей определяют из расчета на одно посадочное место:

- 1,8 м² – в ресторанах и столовых;

- 2 м² – в ресторанах и столовых с эстрадой или танцплощадкой;

- 1,6 м² – в кафе, закусочных и пивных барах;

- 1,4 м² – для предприятий быстрого обслуживания и безалкогольных баров;

далее:

- n2– численность обслуживающего персонала;

- q1– полные тепловыделения от одного посетителя при лёгкой работе (принимают по таблице 4), кВт;

- q2– полные тепловыделения от одного работающего при работе средней тяжести (принимают по таблице 4), кВт.

Таблица 4 – Количество теплоты и влаги от одного человека

Заголовок таблицы (как на картинке):
«Количество теплоты, Вт, и влаги, г/ч, при температуре воздуха в помещении, °C*»

Температура воздуха: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 °C

В состоянии покоя

- Теплота, явная:
140 / 120 / 90 / 60 / 40 / 10

- Теплота, полная:
165 / 145 / 120 / 95 / 95 / 95

- Влага, г/ч:
30 / 30 / 40 / 50 / 75 / 115

При лёгкой работе

- Теплота, явная:
150 / 120 / 100 / 65 / 40 / 5

- Теплота, полная:
180 / 160 / 150 / 145 / 145 / 145

- Влага, г/ч:
40 / 55 / 75 / 115 / 150 / 200

При работе средней тяжести

- Теплота, явная:
165 / 135 / 105 / 70 / 40 / 5

- Теплота, полная:
215 / 210 / 205 / 200 / 200 / 200

- Влага, г/ч:
70 / 110 / 140 / 185 / 230 / 280

При тяжёлой работе

- Теплота, явная:
200 / 165 / 130 / 95 / 50 / 10

- Теплота, полная:
290 / 290 / 290 / 290 / 290 / 290

Сноска:
«* Для женщин эти значения необходимо умножать на 0,85, для детей – на 0,75.»

6.2.5 Тепловыделения от электрического освещения

Тепловыделения от электрического освещения Q3, кВт, определяют по формуле

Q3=∑Nосв,(5)

где ∑Nосв– суммарная мощность источников электрического освещения, кВт.

При отсутствии данных о мощности источников электрического освещения Q3, кВт, допускается рассчитывать по формуле

Q3=EFплqосвhосв1000,(6)

где

- E– уровень общего освещения помещений, который согласно СП 52.13330.2016 (приложение Л) равен 300 лк для горячего цеха и 200 лк для обеденного зала;

- Fпл– площадь пола помещения, м²;

- qосв– удельные тепловыделения от светильников, Вт/(лк·м²). (Для люминесцентных ламп и ламп накаливания допустимо принимать по таблице 5);

- hосв– коэффициент, равный 1, если светильники находятся непосредственно в помещении, и 0,45, если светильники располагаются в вентилируемом подвесном потолке.

6.2.6 Теплопоступления от солнечной радиации

«Теплопоступления от солнечной радиации Q4вычисляют в соответствии с данными СП 50.13330 и СП 131.13330.»

6.2.7 Теплота от остывающей пищи в обеденном зале

Полное количество теплоты, выделяемое остывающей пищей в обеденном зале, Q5, кВт, определяют по формуле

Q5=K1gcср(tн-tк)n13600τ,(3)

где

- K1=2– коэффициент перевода явной теплоты от горячей пищи в полную теплоту;

- g– средняя масса всех блюд, приходящихся на одного обедающего (принимают равной 0,85 кг);

- cср– средняя теплоёмкость блюд, входящих в состав обеда (принимают равной 3,35 кДж/(кг·°C));

- tн– температура блюд, поступающих в обеденный зал (принимают равной 70 °C);

- tк– температура блюд в момент потребления (принимают равной 40 °C);

- n1– число посетителей в обеденном зале (принимают по количеству посадочных мест);

- τ– продолжительность принятия пищи одним посетителем (принимают: для ресторанов – 1 ч; для столовых без самообслуживания – 0,5–0,75 ч; для столовых с самообслуживанием – 0,3 ч).

Таблица 5 – Удельные тепловыделения от светильников
«Удельные тепловыделения от светильников с люминесцентными лампами (верхние значения) и лампами накаливания (нижние значения).
Средние удельные тепловыделения qосв, Вт/(лк·м²), для помещений площадью, м²»

- <50 м²; h<4,2 м

- <50 м²; h>4,2 м

- 50–200 м²; h<4,2 м

- 50–200 м²; h>4,2 м

- >200 м²; h<4,2 м

- >200 м²; h>4,2 м

Тип светильника: Прямого света

- <50; h<4,2: 0,077 / 0,212

- <50; h>4,2: 0,202 / 0,28

- 50–200; h<4,2: 0,058 / 0,16

- 50–200; h>4,2: 0,074 / 0,204

- 200; h<4,2: 0,056 / 0,154

- 200; h>4,2: 0,067 / 0,187

Тип светильника: Диффузного света

- <50; h<4,2: 0,116 / 0,319

- <50; h>4,2: 0,166 / 0,456

- 50–200; h<4,2: 0,079 / 0,217

- 50–200; h>4,2: 0,102 / 0,28

- 200; h<4,2: 0,077 / 0,212

- 200; h>4,2: 0,094 / 0,268

Тип светильника: Отражённого света

- <50; h<4,2: 0,161 / 0,443

- <50; h>4,2: 0,264 / 0,726

- 50–200; h<4,2: 0,154 / 0,424

- 50–200; h>4,2: 0,264 / 0,726

- 200; h<4,2: 0,108 / 0,297

- 200; h>4,2: 0,145 / 0,399

6.2.8 Теплопоступления/потери через ограждения

6.2.8 Расчет теплопоступлений или теплопотерь наружными ограждениями Q6, кВт, выполняют в соответствии с СП 50.13330 и СанПиН 2.2.4.548 [3].

6.2.9 Тепловыделения от оборудования в обеденном зале

Тепловыделения от оборудования Q7, кВт, установленного в обеденном зале, определяют по формуле

Q7=∑QуPKз,(9)

где

- QуP– установочная мощность оборудования в обеденном зале, кВт;

- Kз– коэффициент загрузки оборудования.

6.2.10 Теплота от наружного воздуха при внутренних блоках кондиционирования

6.2.10 При использовании внутренних блоков системы кондиционирования воздуха необходимо учитывать теплоту Q8, кВт, вносимую наружным воздухом в помещения предприятия общественного питания, определяемую по формуле
(формула дальше на следующей странице, ты её ещё пришлёшь – тогда допишем).

6.2.11 Общие влаговыделения

Общие влаговыделения определяют:

- для горячего цеха, кг/ч, по формуле

Wг=W1+W2,(10)

- для обеденного зала Wт, кг/ч, по формуле

Wт=W1+W3,(11)

где

- W1– влаговыделения от людей, кг/ч;

- W2– влаговыделения от кухонного оборудования, кг/ч;

- W3– влаговыделения от остывающей пищи, кг/ч.

6.2.12 Влаговыделения от людей

Влаговыделения от людей W1, кг/ч, определяют по формуле

W1=n1g1+n2g2,(12)

где

- n1– число посетителей (то же, что в формуле (4));

- n2– численность обслуживающего персонала (то же, что в формуле (4));

- g1– влаговыделения от одного посетителя (см. таблицу 4) при лёгкой работе, кг/ч;

- g2– влаговыделения от одного работающего при работе средней тяжести (см. таблицу 4), кг/ч.

6.2.13 Влаговыделения от кухонного оборудования

Влаговыделения от кухонного оборудования W2, кг/ч, определяют по формуле

W2=K0[∑QуWобKз(1-Kэф общ)+∑QуPWобPKз]1000,(13)

где

- Wоб– влаговыделения на единицу мощности кухонного оборудования, обслуживаемого местными отсосами, г/(ч·кВт) (принимают по приложению В);

- WобP– влаговыделения на единицу мощности кухонного оборудования, не обслуживаемого местными отсосами, г/(ч·кВт) (принимают по приложению В);

- Qу– установочная мощность кухонного оборудования, обслуживаемого местными отсосами (модулированного и немодулированного), кВт;

- QуP– установочная мощность оборудования, не обслуживаемого местными отсосами, кВт;

- Kз– коэффициент загрузки кухонного оборудования;

- K0– коэффициент одновременности работы кухонного оборудования (равен 0,8 для столовых, 0,7 для ресторанов и кафе);

- Kэф общ– коэффициент эффективности местного отсоса (то же, что в формуле (3)).

6.2.14 Влага от остывающей пищи в обеденном зале

Количество выделяющейся влаги в обеденном зале от остывающей пищи W3, кг/ч, определяют по формуле

W3=3600K2Q52500+1,8 tpT,(14)

где

- K2– суммарный коэффициент, учитывающий наличие жировой плёнки, затрудняющей испарение влаги, а также неравномерность потребления пищи (принимают равным 0,34);

- 2500 – скрытая теплота испарения при 0 °C, кДж/кг;

- 1,8 – теплоёмкость водяного пара, кДж/(кг·°C);

- tpT– температура внутреннего воздуха обеденного зала, °C;

- Q5– полные тепловыделения от остывающей пищи, кВт (определяют по формуле (7)).

6.3 Расчет воздушного баланса горячего цеха

6.3.1 Расчет расхода вытяжного воздуха в местных отсосах и вентилируемых потолках

6.3.1.1 Расход воздуха над тепловым оборудованием допускается принимать по данным предприятия-изготовителя оборудования, технологическому заданию или рассчитывать самостоятельно в соответствии с настоящей методикой.

6.3.1.2 Расход воздуха определяют из расчета улавливания конвективного потока, восходящего над горячей поверхностью оборудования.
Объемный расход воздуха в конвективном потоке над индивидуальным кухонным оборудованием Lₖi, м³/ч, приведенный на рисунке 9, определяют по формуле

Lki=k Qк1/3(z+1,7D)5/3r,(15)

где

- Qₖ – доля конвективных тепловыделений кухонного оборудования, кВт, определяют по формуле (16);

- z – расстояние от поверхности кухонного оборудования до нижней кромки местного отсоса, м (рисунок 8);

- D – эквивалентный диаметр поверхности кухонного оборудования, м;

- r – поправка на положение источника теплоты по отношению к стене (таблица 6);

- k – экспериментальный коэффициент, равный 180 м⁴ᐟ³·кВт⁻¹ᐟ³·ч⁻¹.

6.3.1.3 Долю конвективных тепловыделений кухонного оборудования Qₖ, кВт, определяют по формуле

Qк=QуKяKкKо,(16)

где

- Qу – установочная мощность кухонного оборудования, кВт;

- Kя – доля явных тепловыделений от установочной мощности кухонного оборудования, Вт/кВт, принимают по приложению В;

- Kк – доля конвективных тепловыделений от явных тепловыделений кухонного оборудования. Считается, что конвективная часть тепловыделений кухонного оборудования улавливается местными отсосами, а лучистая поступает в помещение. При отсутствии более точных данных явные тепловыделения кухонного оборудования делят на конвективные и лучистые в пропорции 1:1; коэффициент Kк = 0,5;

- Kо – коэффициент одновременности работы кухонного оборудования (принимают равным 0,8 для столовых, 0,7 для ресторанов и кафе).

6.3.1.4 Эквивалентный диаметр поверхности кухонного оборудования D, м, определяют по формуле

D=2ABA+B,(17)

где

- A – длина кухонного оборудования, м;

- B – ширина кухонного оборудования, м.

Рисунок 8 – Конвективный поток над поверхностью кухонного оборудования


Обозначения к рисунку 8:

- Lₖi – объемный расход воздуха в конвективном потоке над индивидуальным кухонным оборудованием, м³/ч;

- h – высота кухонного оборудования, как правило, равная 0,85–0,9 м;

- A, B – соответственно длина и ширина кухонного оборудования, м;

- z – расстояние от поверхности кухонного оборудования до нижней кромки местного отсоса, м.

1. Влаговыделения

1.1. Общие влаговыделения

- Для горячего цеха:
Wᵣ = W₁ + W₂ (формула (10))

- Для обеденного зала:
W_T = W₁ + W₃ (формула (11))

где

- W₁ – влаговыделения от людей, кг/ч;

- W₂ – влаговыделения от кухонного оборудования, кг/ч;

- W₃ – влаговыделения от остывающей пищи, кг/ч.

1.2. Влаговыделения от людей

W₁ = n₁ g₁ + n₂ g₂ (формула (12))

где

- n₁ – число посетителей;

- n₂ – численность обслуживающего персонала;

- g₁ – влаговыделения от одного посетителя, кг/ч (по табл. 4, «лёгкая работа»);

- g₂ – влаговыделения от одного работника при работе средней тяжести, кг/ч (табл. 4).

1.3. Влаговыделения от кухонного оборудования

W₂ = K₀ · [ Σ(Qᵤ W_ob K_z (1 − K_эф^общ)) + Σ(Qᵤᴿ W_obᴿ K_z) ] / 1000 (формула (13))

где

- K₀ – коэффициент, учитывающий режим работы оборудования (берут по приложению / тексту СП);

- Qᵤ – установочная мощность кухонного оборудования, обслуживаемого местными отсосами, кВт;

- Qᵤᴿ – установочная мощность оборудования, не обслуживаемого местными отсосами, кВт;

- W_ob – влаговыделения на единицу мощности оборудования с местным отсосом, г/(ч·кВт) (приложение B);

- W_obᴿ – влаговыделения на единицу мощности оборудования без местного отсоса, г/(ч·кВт) (приложение B);

- K_z – коэффициент загрузки кухонного оборудования;

- K_эф^общ – коэффициент эффективности местного отсоса (как в формуле (3));

- деление на 1000 даёт перевод из г/ч в кг/ч.

1.4. Влаговыделения от остывающей пищи (обеденный зал)

W₃ = 3600 K₂ Q₅ / (2500 + 1,8 tₚᵀ) (формула (14))

где

- K₂ – суммарный коэффициент (учёт жировой плёнки и неравномерности потребления пищи), обычно K₂ = 0,34;

- 2500 – удельная скрытая теплота испарения при 0 °C, кДж/кг;

- 1,8 – теплоёмкость водяного пара, кДж/(кг·°C);

- tₚᵀ – температура воздуха в обеденном зале, °C;

- Q₅ – полные тепловыделения от остывающей пищи, кВт (по формуле (7)).

2. Теплопоступления / тепловыделения

2.1. Наружные ограждения

- Q₆, кВт – теплопоступления / потери через наружные ограждения, считают по СП 50.13330 и СанПиН 2.2.4.548.

(Просто фиксируем, что это отдельный блок расчёта.)

2.2. Тепловыделения от оборудования в обеденном зале

Q₇ = Σ(Qутᴿ K_zг) (формула (9))

где

- Qутᴿ – установочная мощность оборудования в обеденном зале, кВт;

- K_zг – коэффициент загрузки оборудования (для обеденного зала).

3. Конвективные тепловыделения и местные отсосы

3.1. Конвективная часть тепла от кухонного оборудования

Q_k = Qᵤ K_я K_k K_o (формула (16))

где

- Qᵤ – установочная мощность кухонного оборудования, кВт;

- K_я – доля «явных» тепловыделений от установочной мощности, Вт/кВт (по приложению B);

- K_k – доля конвективных тепловыделений от явных (обычно K_k = 0,5, т. к. делят 1:1 на конвекцию и излучение, если нет точных данных);

- K_o – коэффициент одновременности работы кухонного оборудования (0,8 для столовых, 0,7 для ресторанов и кафе).

3.2. Эквивалентный диаметр поверхности оборудования

D = 2AB / (A + B) (формула (17))

где

- A – длина кухонного оборудования, м;

- B – ширина кухонного оборудования, м.

3.3. Объёмный расход воздуха в конвективном потоке над единицей оборудования

L_ki = k · Q_k^{1/3} · (z + 1,7 D)^{5/3} · r (формула (15))

где

- L_ki – объёмный расход воздуха в конвективном потоке над индивидуальным оборудованием, м³/ч;

- Q_k – конвективная часть тепловыделений (см. выше), кВт;

- z – расстояние от поверхности оборудования до нижней кромки зонта / потолка, м;

- D – эквивалентный диаметр поверхности оборудования, м;

- r – поправка на положение оборудования относительно стен (табл. 6):

  - свободно стоящее → r = 1;

  - у стены → r = 0,63·B/A, но не менее 0,63 и не более 1;

  - в углу → r = 0,4;

- k – экспериментальный коэффициент k = 180 м^{4/3}·кВт^{-1/3}·ч⁻¹.

4. Местные отсосы и вентилируемый потолок

4.1. Объёмный расход воздуха удаляемого i-м местным отсосом

L_oi = (L_ki + L_ti) · α / K_эф (формула (18))

где

- L_ki – конвективный поток над i-м оборудованием, м³/ч (формула (15));

- L_ti – объёмный расход продуктов сгорания, м³/ч (формула (19));

- α – поправочный коэффициент по подаче воздуха в горячем цехе (табл. 7):

  - струйная подача через решётки на стенах → α = 1,25;

  - струйная подача через плафонные воздухораспределители → α = 1,2;

  - вытесняющая вентиляция через перфорированные панели:

    - на потолке → α = 1,1;

    - в рабочей зоне → α = 1,05;

- K_эф – коэффициент эффективности местного отсоса:

  - обычно принимают 0,7, если нет данных;

  - для активированных отсосов по паспорту, обычно K_эф ≥ 0,8.

L_ti (продукты сгорания):

- для электрооборудования: L_ti = 0;

- для газового оборудования: L_ti = 1,04 Qᵤ K_o (формула (19)).

4.2. Вентилируемый потолок

L₀ = ( Σ (L_hi + L_ti) ) · α (формула (20))

где

- L₀ – суммарный объёмный расход воздуха, удаляемого вентилируемым потолком, м³/ч;

- L_hi – конвективный поток над оборудованием, обслуживаемым вентилируемым потолком (по той же формуле, что L_ki, но под другим индексом);

- L_ti – продукты сгорания от соответствующего оборудования, м³/ч;

- α – тот же поправочный коэффициент по табл. 7.

5. Расчёт расхода вытяжного воздуха из горячего цеха

5.1. Общий объёмный расход от общеобменной вытяжки

L_B = n V_г (формула (21))

где

- L_B – объёмный расход вытяжного воздуха из верхней зоны горячего цеха, м³/ч;

- n – кратность воздухообмена (рекомендуют n ≥ 2 ч⁻¹);

- V_г – объём горячего цеха, м³.

5.2. Массовый расход вытяжного воздуха

Gᵧʳ = Σ(L_oi ρ_i) + L_B ρ_B (формула (22))

где

- Gᵧʳ – массовый расход воздуха, удаляемого из горячего цеха, кг/ч;

- ρ_i – плотность воздуха, удаляемого i-м местным отсосом или вентилируемым потолком, кг/м³ (по температуре этого воздуха);

- ρ_B – плотность воздуха, уходящего общеобменной вытяжкой, кг/м³ (по его температуре).

6. Расчёт расхода приточного воздуха в горячем цехе

6.1. Тепловлажностное отношение

ε_г = 3600 Q_г / W_г (формула (23))

где

- ε_г – тепловлажностное отношение для горячих цехов, кДж/кг;

- Q_г – суммарное количество полезной теплоты, выделяющейся в горячем цехе, кВт;

- W_г – общее количество выделившейся влаги в горячем цехе, кг/ч
(по формуле (10): W_г = W₁ + W₂).

6.2. Массовый расход приточного воздуха по балансу

Gₚʳ = Gᵧʳ − L_c ρ_c − Σ(L_{pi}^a ρ_{pi}^a) (формула (24))

где

- Gₚʳ – массовый расход приточного воздуха, подаваемого системой вентиляции в горячий цех, кг/ч;

- Gᵧʳ – массовый вытяжной расход (формула (22));

- L_c – объёмный расход воздуха, поступающего в горячий цех из смежных помещений, м³/ч;

- ρ_c – плотность этого воздуха, кг/м³ (по формуле (35) для температуры смежных помещений);

- L_{pi}^a – объёмный расход воздуха, подаваемого:

  - от i-го комбинированного приточно-вытяжного устройства,

  - или в поддув i-го активированного местного отсоса, м³/ч;
по паспорту, но не более 0,1 L_oi. Если поддув из внутреннего воздуха помещения, то L_{pi}^a = 0;

- ρ_{pi}^a – плотность подаваемого воздуха от этих устройств / поддува, кг/м³ (по формуле (35) при принятой температуре приточного воздуха).

6.3. Полный массовый расход приточного воздуха (включая поддувы)

Gₚʳ′ = Gₚʳ + Σ(L_{pi}^a ρ_{pi}^a) (формула (25))

где

- Gₚʳ′ – суммарный массовый расход воздуха, поступающего в горячий цех:
от системы приточной вентиляции и от комбинированных устройств / поддувов, кг/ч.

6.3.3 Расчёт расхода приточного воздуха в горячем цехе

6.3.3.1 Тепловлажностное отношение для горячих цехов

Тепловлажностное отношение для горячих цехов
εг, кДж/кг, определяют как отношение общего количества полной теплоты Qг, кВт, выделяющейся в горячем цехе, к общему количеству выделившейся влаги Wг, кг/ч:

εг=3600QгWг.(23)

Допускается принимать εгпо количеству варочных котлов (средней ёмкости 100 л) по табл. 8.

Таблица 8 – Значения тепловлажностного отношения εгдля горячих цехов

| Размещение горячего цеха | Количество варочных котлов, шт. | εг, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| В столовых | Менее 4 | 6080 |
| В столовых | Более 4 | 5240 |
| В ресторанах | Менее 4 | 6910 |
| В ресторанах | Более 4 | 6080 |

6.3.2 Расчёт расхода вытяжного воздуха в горячем цехе

Объёмный расход вытяжного воздуха

Объёмный расход вытяжного воздуха из верхней зоны горячего цеха Lв, м³/ч:

Lв=nVг,(21)

где
n– кратность воздухообмена (следует принимать n≥2ч⁻¹);
Vг– объём горячего цеха, м³.

Массовый расход удаляемого воздуха

Массовый расход воздуха, удаляемого из горячего цеха, Gуг, кг/ч:

Gуг=i=1n(Lоиρi)+Lвρв.(22)

где

- Lои– объёмный расход воздуха, удаляемого i-м местным отсосом или вентилируемым потолком, м³/ч (по формулам (18) и (20));

- Lв– объёмный расход вытяжного воздуха по формуле (21), м³/ч;

- ρi– плотность воздуха, удаляемого i-м местным отсосом или вентилируемым потолком, кг/м³ (для принятой температуры по 6.1.18, формула (35));

- ρв– плотность воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией, кг/м³ (также по формуле (35)).

6.3.3.2 Массовый расход приточного воздуха в горячем цехе

Массовый расход приточного воздуха Gпг, кг/ч, подаваемого в горячий цех системой вентиляции, определяют из условия воздушного баланса:

Gпг=Gуг-Lсρс-i=1n(Lпiвρпiв).(24)

где

- Lс– объёмный расход воздуха, поступающего в горячий цех из смежных помещений, м³/ч;

- ρс– плотность воздуха, поступающего из смежных помещений, кг/м³ (по формуле (35) для температуры воздуха смежных помещений);

- Lпiв– объёмный расход воздуха, подаваемого от i-го приточно-вытяжного устройства либо в поддув i-го активированного местного отсоса, м³/ч; принимают по техдокументации производителя, но не выше 0,1 Lои. Если для поддува используют внутренний воздух помещения, то Lпiв г=0;

- ρпiв– плотность воздуха, подаваемого от i-го комбинированного приточно-вытяжного устройства или в поддув i-го активированного местного отсоса, кг/м³ (по формуле (35) для принятой температуры приточного воздуха);

- Gуг– по формуле (22).

6.3.3.3 Массовый расход воздуха от приточных устройств

Массовый расход воздуха, поступающего в горячий цех от приточных устройств, Gпог, кг/ч:

Gпог=Gпг+i=1n(Lпiвρпiв).(25)

где Gпг, Lпiв, ρпiв– то же, что в формуле (24).

6.3.3.4 Суммарный массовый расход приточного воздуха с учётом перетока

Суммарный массовый расход приточного воздуха с учётом перетока через раздаточный проём Gпг ', кг/ч:

Gпг '=Gпог+Lсρс.(26)

где Lс, ρс– то же, что в (24); Gпог– то же, что в (25).

6.4 Определение параметров воздуха в рабочей зоне горячего цеха

6.4.1 Общие положения

Расчёт параметров воздуха в рабочей зоне горячего цеха выполняют для условий тёплого периода как наиболее неблагоприятных. Параметры являются функцией количества выделяющейся теплоты, количества приточного/удаляемого воздуха и параметров приточного воздуха.

6.4.2 Энтальпия воздуха в рабочей зоне горячего цеха

Энтальпию воздуха в рабочей зоне горячего цеха Iрг, кДж/кг, определяют по формуле:

Iрг=3600Qг+GпгIпг+GсIсGуг.(27)

где

- Qг– общие тепловыделения в горячем цехе (по формуле (1)), кВт;

- Gуг– массовый расход воздуха, удаляемого из горячего цеха (по (22)), кг/ч;

- Gпг, Gс– массовый расход приточного воздуха и воздуха из смежных помещений соответственно, кг/ч;

- Iпг– энтальпия приточного воздуха в горячем цехе, кДж/кг;

- Iс– энтальпия воздуха, поступающего из смежных помещений, кДж/кг.

6.4.3 Энтальпия смеси приточного воздуха

Энтальпию смеси приточного воздуха, подаваемого в горячий цех, Iп.с, кДж/кг, определяют по формуле:

Iп.с=IпгGпог+IсLсρсGуг.(28)

где

- Iпг– энтальпия приточного воздуха, подаваемого в горячий цех приточной системой, кДж/кг;

- Gпог– массовый расход воздуха, поступающего в горячий цех от приточных устройств, кг/ч;

- Gуг– массовый расход воздуха, удаляемого из горячего цеха (по (22)), кг/ч;

- Iс– энтальпия воздуха из смежных помещений, кДж/кг;

- Lс, ρс– объёмный расход и плотность воздуха, поступающего из смежных помещений (как в (24)).

6.4.4 Определение энтальпии Iпги параметров по i-d диаграмме

Величину энтальпии приточного воздуха Iпг, кДж/кг, находят по i-d-диаграмме в точке с влагосодержанием, равным влагосодержанию наружного воздуха, и температурой выше наружной на величину подогрева в вентиляторе.

При расчёте кондиционирования задают температуру приточного воздуха tпг, по i-d-диаграмме строят процесс охлаждения наружного воздуха, отмечают точку приточного воздуха с учётом подогрева.

Температуру и относительную влажность воздуха в рабочей зоне горячего цеха определяют графически на i-d-диаграмме, проводя линию процесса от точки приточного воздуха Iп.спри известном тепловлажностном отношении εгдо точки, соответствующей параметрам воздуха в рабочей зоне tрг, φрг.

6.5 Расчёт расхода приточного воздуха в обеденном зале

6.5.1 Тепловлажностное отношение для обеденного зала

Тепловлажностное отношение для обеденных залов εт, кДж/кг:

εт=3600QтWт.(29)

где

- Qт– количество полной теплоты, выделяющейся в обеденном зале, кВт;

- Wт– общее количество влаги, выделившейся в обеденном зале (по формуле (11)), кг/ч.

6.5.2 Температура воздуха, удаляемого из верхней зоны обеденного зала

Температуру воздуха, удаляемого из верхней зоны обеденного зала, tут, °C, определяют по формуле:

tут=tрт+Kт(H-2).(30)

где

- tрт– температура воздуха в рабочей зоне обеденного зала, °C;

- H– высота обеденного зала, м;

- Kт– температурный градиент, °C/м, ориентировочно принимают Kт=1,3°C/м.

6.5 Расчёт расхода приточного воздуха в обеденном зале

6.5.1 Тепловлажностное отношение

εT=3600QTWT,(29)

где

- QT– количество полной теплоты, выделяющейся в обеденном зале, кВт;

- WT– общее количество влаги, выделившейся в обеденном зале, кг/ч.

6.5.2 Температура удаляемого воздуха из верхней зоны

tyT=tpT+Kt(H-2),(30)

где

- tpT– температура воздуха в рабочей зоне обеденного зала, °С;

- H– высота обеденного зала, м;

- Kt– температурный градиент, °С/м (ориентировочно принимают 1,3 °С/м).

6.5.3 Энтальпия и расход приточного воздуха в тёплый период

Энтальпию воздуха, удаляемого из обеденного зала, iyT, находят по I-d-диаграмме в точке пересечения луча процесса и линии температуры удаляемого воздуха.

Если приточная установка выполняет функцию центрального кондиционера, то объёмный расход приточного воздуха в тёплый период года LпT, м³/ч, рассчитывают из условия ассимиляции тепловыделений:

LпT=3600QT-Lcρc(ic-iпT)ρпT(iyT-iпT),(31)

где

- iyT– энтальпия уходящего воздуха из обедённого зала (с учётом градиента температуры по высоте помещения), кДж/кг;

- ic– энтальпия воздуха, поступающего в горячий цех через раздаточный проём (принимают равной энтальпии воздуха в рабочей зоне обедённого зала), кДж/кг;

- ρпT– плотность воздуха при температуре притока в обеденный зал, кг/м³
(определяют по формуле (35) для температуры приточного воздуха в обеденном зале);

- iпT– энтальпия приточного воздуха в обеденный зал, кДж/кг;

- QT– общие тепловыделения в обеденном зале (2), кВт;

- Lc– объёмный расход воздуха, поступающего в горячий цех через раздаточный проём из обедённого зала, м³/ч;

- ρc– плотность воздуха, поступающего через раздаточный проём, равная плотности воздуха в рабочей зоне обедённого зала, кг/м³ (определяют по формуле (35) для температуры воздуха в рабочей зоне обедённого зала).

6.5.4 Массовый расход приточного воздуха в обеденный зал

GпрT=Lcρc+LпTρпT,(32)

где

- GпрT– массовый расход приточного воздуха, подаваемого системой вентиляции в обеденный зал, кг/ч;

- Lc,LпT,ρпT,ρc– те же, что в формуле (31).

6.5.5 Количество удаляемого воздуха

Количество удаляемого воздуха в обеденном зале определяют по балансу.
Расчётный воздухообмен в обеденном зале должен быть не ниже минимального объёмного расхода для соответствующего числа людей (таблица 9).

6.5.6 Холодный период года

При расчёте систем вентиляции в холодный период года количество приточного воздуха определяют аналогично тёплому периоду года.

Если приточная установка выполняет функцию центрального кондиционера, то количество приточного воздуха в обеденном зале в холодный период принимают равным расходу приточного воздуха в тёплый период года.

В этом случае необходимо определить параметры приточного воздуха, предварительно найдя энтальпию iп'T, кДж/кг, из формулы:

iп'T=(GпрT-Lcρc)iyT-3600QT+ip'TLcρcGпрT,(33)

где

- GпрT,Lc,ρc,iyT,QT– как выше;

- ip'T– энтальпия воздуха в рабочей зоне обеденного зала в холодный период года, кДж/кг (по смыслу аналогична ipTдля тёплого периода).

(В тексте у тебя строка “… энтальпию iп'T… из формулы (31)”; по номеру на самой формуле это (33), я оставил нумерацию как на картинке.)

6.5.7 Минимальный расход приточного воздуха при внутренних блоках

Если охлаждение помещения выполняется внутренними блоками системы кондиционирования воздуха, то через систему общеобменной приточной вентиляции достаточно подавать минимальный объёмный расход воздуха:

LпT=Lmin(n1+n2),(34)

где

- n1– количество посадочных мест в обеденном зале;

- n2– численность обслуживающего персонала в обеденном зале;

- Lmin– минимальный объёмный расход приточного воздуха на одного человека в обеденном зале, м³/ч, принимаемый по таблице 9.

Если обеденный зал соединён с горячим цехом раздаточным проёмом, то к минимальному расходу приточного воздуха надо добавить необходимое для горячего цеха количество переточного воздуха (см. формулу (32)).

Таблица 9

Норма минимального объёмного расхода воздуха на одного человека в обеденном зале

| Помещения | Норма воздухообмена, м³/ч |
| --- | --- |
| Обеденный зал без курения | 40 |
| Обеденный зал с курением | 100 |

6.5.8 Учёт подогрева в вентиляторе

При расчёте систем вентиляции и кондиционирования нужно учитывать подогрев воздуха в вентиляторе:

- принимают +1 °С к температуре воздуха.

Это важно для температуры приточного воздуха, а значит потом влияет и на энтальпию, и на плотность.

6.5.9 Плотность воздуха в рабочей зоне обеденного зала

Формула (35):

ρpT=353273+tpT,кг/м3

где

- tpT– температура воздуха в рабочей зоне обеденного зала, °С;

- ρpT– плотность воздуха в рабочей зоне обеденного зала, кг/м³
(используется для объектов до 400 м над уровнем моря).

6.5.10 Пересчёт массового расхода через раздаточный проём в объёмный

Формула (36):

Lc=GcρpT,м3/ч

где

- Gc– массовый расход воздуха, поступающего в горячий цех через раздаточный проём из обеденного зала, кг/ч;

- Lc– объёмный расход воздуха через раздаточный проём, м³/ч;

- ρpT– плотность воздуха в рабочей зоне обеденного зала по формуле (35).